## 项目一
泳池水质在线监测及自动加药设备采购项目市场调研清单
序号 | 相关要求（仅为初步技术要求，欢迎供应商推介产品） | 数量 （台） | 总限价（万元）
1 | 泳池水质在线监测及自动加药设备： ①在线检测实时显示结果应至少包含pH、游离性余氯、ORP、浊度、温度等5个指标。各项监测指标要有校正及修正功能，确保监测数据的准确。 ②pH值测量：量程要求 0 ~ 14 pH，测量结果分辨率0.01pH，测量精度（误差）≤0.05pH，测量重复性±0.014pH（≤±0.1% F.S.），测量稳定性±0.14pH（≤±1.0% F.S.）。 ③游离性余氯测量：测量范围：0 ~ 5 mg/L，分辨率0.001 mg/L，准确度 ±0.05 mg/L，重复性 ±3%，被测量水样pH范围 4.0 ~ 9.0 。 ④ORP（氧化还原电位）测量：测量范围 0 ~ 1200mV，分辨率 1mV，重复性 ≤10mV，准确度≤1%测量值。 ⑤浊度测量：使用90°光散射法（ISO 7027），测量范围：0 ~ 4 NTU，分辨率≤0.01NTU，重复性 ≤1.0%（测量值），稳定性 ≤1.5%（测量值），零点漂移 ≤1.5% ，准确度 ±0.05NTU。 ⑥温度测量：测量范围 5 ~ 50 ℃，分辨率 0.1 ℃，准确度 ±0.5℃，重复性 0.2℃。 ⑦电源：检测仪和投药泵均适配市电。 ⑧检测数据可实时推送至疾控部门指定平台远程查看，历史数据定期上传至疾控部门指定平台或发送至电子邮箱地址，数据本地保留至少3个月。 ⑨可根据水质当前检测结果自动调节投药泵投药速率，也提供手动调节或停止方式。 ⑩当前检测结果超出设定值时应在系统界面醒目提示，并提供相应的预警方式。检测仪需有流量传感器，以检测循环系统是否开启。 ⑪相关的参数可以在检测仪的操作界面显示，系统设定、参数显示、参数校正可以在检测仪的操作界面进行，无需额外配件。 ⑫检测仪各项指标应有明确的保养、校准的流程或教程，规定需要保养、校准的时间间隔、情形以及方式方法。 ⑬投药泵支持的药剂类型及相应的配置方法需要有明确的规定或教程说明。投药泵有可靠的装置或设备以防止药品储存桶抽空后，投药泵空抽出现损坏。 ⑭设备购买的费用包含设备安装时产生的人工、运输、调试、水电改造等费用。 | 5 | 20